РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ СВОБОДНЕНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИТСТРАЦИЯ ДМИТРИЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.04.2018                          								 № 26

с. Дмитриевка

Об актуализации

схемы теплоснабжения

Дмитриевского сельсовета

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»

п о с т а н о в л я ю:

1. Актуализировать схему теплоснабжения Дмитриевского сельсовета и внести в постановление администрации Дмитриевского сельсовета от 22.04.2014 № 11/1 «Об утверждении схемы теплоснабжения Дмитриевского сельсовета» (в редакции постановления администрации Дмитриевского сельсовета от 10.03.2017 № 19) изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Наделить Общество с ограниченной ответственностью «Коммунальные сети Свободненского района» статусом единой теплоснабжающей организацией, осуществляющей теплоснабжение на территории Дмитриевского сельсовета.

Границы зоны деятельности единой теплоснабжающей организации  определяются границами Дмитриевского сельсовета.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельсовета                                                                                     Н.П. Павлик

Приложение

к постановлению администрации Дмитриевского сельсовета от 02.04.2018 № 26

Изменения, вносимые в схему теплоснабжения Муниципального образования «Дмитриевский сельсовет» Свободненского района Амурской области до 2032 года.

Пункт 1.1 главы 1 Книги I «Функциональная структура теплоснабжения» изложить в следующей редакции:

«На территории муниципального образования  «Дмитриевский сельсовет» действует одна теплоснабжающая организация ООО «Коммунальные сети Свободненского района»

Таблицу 1.1 изложить в следующей редакции:

| «Теплоисточник» | Тепловые сети |  | Конечный потребитель |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Магистральные сети | Квартальные сети |  |
| На балансе у администрации (в концессионном соглашении у ООО «КССР») | На балансе у администрации (в концессионном соглашении у ООО «КССР») | На балансе у администрации (в концессионном соглашении у ООО «КССР») | Жилой фонд Объекты образования Объекты здравоохранения Прочие объекты» |

В главе 10 Книги II последний абзац изложить в следующей редакции:

«В настоящее время ООО «Коммунальные сети Свободненского района» отвечает требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации в зоне централизованного теплоснабжения муниципального образования «Дмитриевский сельсовет».

Таблицу 1.7 «Информация о тепловой сети» изложить в следующей редакции:

| Условный диаметр, мм | Длина трубопроводов в двухтрубном исчислении, м | Год ввода (последнего ремонта) | Способ прокладки |
| --- | --- | --- | --- |
| Теплотрасса с. Дмитриевка |  |  |  |
| 50 | 25,5 | 1990 | надземно |
| Теплотрасса с. Усть-Пера |  |  |  |
| 50 | 85,0 | 2011 | надземно |
| 215 | 169,78 | 1981 | надземно |
| 100 | 13,5 | 1981 | надземно |
| Теплотрасса п. Юхта-3(низ) |  |  |  |
| 50 | 12,6 | 1987 | канально |
| 50 | 60,0 | 2017 | канально |
| 100 | 144,54 | 1987 | канально |
| ГВС п.Юхта-3(низ) |  |  |  |
| 50 | 128,37 | 1987 | канально |
| Теплотрасса п.Юхта-3 (верх) |  |  |  |
| 50 | 216,91 | 1983 | наружно |
| 100 | 97,04 | 1983 | наружно |
| ГВС п. Юхта-3(верх) |  |  |  |
| 50 | 94,02 | 1983 | канально |

Корректировка топливных балансов с учетом характеристик Райчихинского угля.

Корректировка Таблицы 6.1 – Информация о периодах по рекомендуемой замене трубопроводов в соответствии с Таблицей 1.7 (исправленной).

| Таблицу 1.12 «Топливный баланс» изложить в следующей редакции:. Период; Котельная № 14 с. Дмитриевка; Котельная № 15 с. Усть-Пера; Котельная № 12 с. Юхта-3 (нижняя); Котельная № 13 с. Юхта-3 (верхняя). Бурый уголь, тн. 2017 г.; 61,25; 390,5; 656,18; 721,32. Таблицу 1.13 «Технико-экономические показатели» изложить в следующей редакции: |
| --- |
| Наименование показателя | Котельная № 14 с. Дмитриевка | Котельная № 15 с. Усть-Пера | Котельная № 12 с. Юхта-3 (нижняя) | Котельная № 13 с. Юхта-3 (верхняя) |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/час | 0,25 | 1,08 | 1,96 | 0,84 |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность, Гкал/час | 0,24 | 1,03 | 1,86 | 0,8 |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии всего, Гкал/год | 94,65 | 726,81 | 1267,99 | 1113,15 |  |  |  |  |
| Расход на собственные нужды, Гкал/год | 3,69 | 79,46 | 51,41 | 63,16 |  |  |  |  |
| Отпуск в сеть, Гкал/год | 90,97 | 647,35 | 1216,59 | 1049,99 |  |  |  |  |
| Потери, Гкал/год | 6,75 | 88,86 | 143,94 | 199,64 |  |  |  |  |
| Полезный отпуск всего, Гкал/год | 84,22 | 558,49 | 1072,65 | 850,35 |  |  |  |  |
| Потребление топлива, т.н.т. | 61,25 | 390,5 | 656,18 | 721,32 |  |  |  |  |
| Потребление топлива, т.у.т. | 25,45 | 162,28 | 272,69 | 299,76 |  |  |  |  |
| Удельный расход условного топлива на отпуск в сеть, кг.у.т./Гкал | 279,80 | 250,68 | 224,14 | 285,49 |  |  |  |  |

| Таблицу 2.1. «Перспективный баланс тепловой энергии по источнику тепловой энергии - котельная № 14 с. Дмитриевка» изложить в следующей редакции: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 -2023 гг. | 2024 -2028 гг. |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/час |  | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |  |  |
| Располагаемая мощность, Гкал/час |  | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |  |  |
| Выработка тепловой энергии всего, Гкал/год |  | 94,65 | 100,13 | 100,13 | 100,13 |  |  |
| Расход на собственные нужды, Гкал/год |  | 3,69 | 8,88 | 8,88 | 8,88 |  |  |
| Отпуск в сеть, Гкал/год |  | 90,97 | 91,25 | 91,25 | 91,25 |  |  |
| Потери, Гкал/год |  | 6,75 | 7,03 | 7,03 | 7,03 |  |  |
| Полезный отпуск Всего, в т.ч.. Гкал/год |  | 84,22 | 84,22 | 84,22 | 84,22 |  |  |
| Договорные нагрузки по потребителям, Гкал/год |  | 84,22 | 84,22 | 84,22 | 84,22 |  |  |
| Жилфонд: |  |  |  |  |  |  |  |
| отопление |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты образования: |  |  |  |  |  |  |  |
| отопление |  | 84,22 | 84,22 | 84,22 | 84,22 |  |  |
| Объекты здравоохранения: |  |  |  |  |  |  |  |
| отопление |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие объекты: |  |  |  |  |  |  |  |
| отопление |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоснабжение собственных объектов |  |  |  |  |  |  |  |

| Количество тепловой энергии необходимое для отопления зданий, Гкал. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 12 села Юхта Свободненского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | ГОД |
| Расчетная тепловая нагрузка на отопления, Гкал/ч | 0,357 | 0,357 | 0,357 | 0,357 | 0,357 |  |  |  | 0,357 | 0,357 | 0,357 | 0,357 |  |
| Продолжительность функционирования, дней | 31 | 28 | 31 | 30 | 11 |  |  |  | 6 | 31 | 30 | 31 | 229 |
| Усредненное значение температуры воздуха внутри отапливаемых зданий, °С | 15,83 | 15,83 | 15,83 | 15,83 | 15,83 |  |  |  | 15,83 | 15,83 | 15,83 | 15,83 |  |
| Расчетное значение температуры наружного воздуха,°С | -39 | -39 | -39 | -39 | -39 |  |  |  | -39 | -39 | -39 | -39 |  |
| Среднее значение температуры наружного воздуха за планируемый период,°С | -27,7 | -21,6 | -12,1 | 1,0 | 9,6 |  |  |  | 10,6 | 0,0 | -14,9 | -25,4 |  |
| Количество тепловой энергии необходимое для отопления зданий, Гкал. | 210,19 | 162,85 | 133,77 | 67,34 | 9,73 |  |  |  | 4,63 | 74,48 | 142,73 | 198,92 | 1004,64 |
| Средняя тепловая нагрузка для ГВС QhЅ Гкал/час | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |  |
| Время функционирования системы ГВС nчас | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |  |
| Продолжительность функционирования, дней | 31 | 28 | 31 | 30 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 31 | 30 | 31 |  |
| Количество тепловой энергии необходимое для ГВС, Гкал. | 9,21 | 8,32 | 9,21 | 8,90 | 3,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,78 | 9,21 | 8,90 | 9,21 | 68,01 |
| Количество тепловой энергии необходимое для отопления зданий и ГВС, Гкал. | 219,40 | 171,17 | 142,98 | 76,24 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,41 | 83,69 | 151,63 | 208,13 | 1072,65 |

| Расчет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| потребления тепловой энергии на горячее водоснабжение по зданиям потребителей села Юхта -3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отопительный период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование | Норма | Коли- | Темпер. | Темп.хол | Время . | Коэф.потерь | Время функци- | Средняя тепло- | Тепловая нагр. |
| п/п | здании | ГВС | потр. | горячей | хол.воды | потреб. | тепл.энергии | онирования сис- | вая нагрузка | отопит.период. |
|  |  | лит/ед | ГВС | воды | отоп.пер. | от.пер. | на ГВС | темы ГВС | Qhm | Qhm |
|  |  | а | NЕД | th°C | tс°C | Тчас. | Kт.п. | nчас | Гкал/час | Гкал |
| 1 | жд.Сосновый бор, 6 | 90 | 3 | 55 | 5,0 | 24,0 | 0,2 | 5496 | 0,0007 | 3,71 |
| 2 | жд.Сосновый бор, 7 | 90,0 | 52 | 55 | 5,0 | 24,0 | 0,2 | 5496 | 0,0117 | 64,30 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  | 10992 | 0,012 | 68,01 |
|  | Неотопительный период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование | Сред.тепл.нагр. | Коэф.сред. | Темпер. | Температура | Температура | Время функци- | Средняя тепло- | Теплов.нагруз. | Годовое потребл. |
| п/п | здании | отопит. период. | час.нагруз. | горячей | холодн .воды | холод.воды | онирования сис- | вая нагрузка | неотоп. период | тепловой энергии |
|  |  | Qhm | неот.пер. | воды | отоп.пер. | неотоп.пер. | темы ГВС | QhЅ | QhЅ | на ГВС |
|  |  | Гкал/час | β | th°C | tс°C | tсѕ°C | nчас | Гкал/час | Гкал | Qгод |
| 1 | жд.Сосновый бор, 6 | 0,0007 | 0,8 | 55 | 5,0 | 15,0 |  | 0,000 | 0,00 | 3,71 |
| 2 | жд.Сосновый бор, 7 | 0,0117 | 0,8 | 55 | 5,0 | 15,0 |  | 0,007 | 0,00 | 64,30 |
|  | Итого | 0,0124 |  |  |  |  | 0 | 0,008 | 0,00 | 68,01 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,012 |  |  |